## Server
Modbus RTU
Server | Type | Serial port | Serial type | Baud rate | ASCII response start delimiter | Data Bits | Stop Bits | Parity | Connection delay (ms) | Unit-ID | Timeout (ms) | Reconnect timeout (ms) | Queue delay (ms)
Serial
RTU-BUFFERD
RTU
ASCII
Serial expert
RTU-BUFFERD
RTU
ASCII
Modbus TCP
Server | Type | Host | Port | TCP Type | ASCII response start delimiter |  |  |  |  | Unit-ID | Timeout (ms) | Reconnect timeout (ms) | Queue delay (ms)
| TCP |  |  | DEFAULT
RTU-BUFFERED
TELNET
C701

## Server adressen
Modbus RTU
Server | Type | Serial port | Serial type | Baud rate | ASCII response start delimiter | Data Bits | Stop Bits | Parity | Connection delay (ms) | Unit-ID | Timeout (ms) | Reconnect timeout (ms) | Queue delay (ms)
UFM-30 |  |  |  | 9600 |  | 8 | 1 | NONE |  | 88
UFM-15 001 |  |  |  | 9600 |  | 8 | 1 | NONE |  | 1
UFM-15 002 | [9 empty] | 2
UFM-15 003 | [9 empty] | 3
KSB Calio 40-80 001 |  |  |  | 9600 |  | 8 | 1 | NONE |  | 20
KSB Calio 40-80 002 | [9 empty] | 21
KSB Calio 40-80 003 | [9 empty] | 22
Entes ES-32LS 001 |  |  |  | 9600 |  | 8 | 1 | NONE |  | 50
Entes ES-32LS 002 | [9 empty] | 51
Entes ES-32LS 003 | [9 empty] | 52

## Adressen
Adressen
Name | Topic | Unit-ID | FC | Address (0:65535) | Quantity (1-65535) | Poll Rate (1-65535) [ms] [s] [m] [h]
1: Read Coil Status
2: Read Input Status
3: Read Holding Registers
4: Read Input Registers

## UFM-30
Adressen
Name | Topic | Unit-ID | FC | Address (0:65535) | Read/write | Quantity (1-65535) | Datatype | Poll Rate (1-65535) [ms] [s] [m] [h]
1: Read Coil Status
2: Read Input Status
3: Read Holding Registers
4: Read Input Registers
Flow/s |  |  | 0x03 Read register | 0x00 0x00 |  | 0x02 | 32 bit real
Flow/m |  |  |  | 0x02 |  | 0x02 | 32 bit real
Flow/h |  |  |  | 0x04 |  | 0x02 | 32 bit real
Velocity |  |  |  | 0x06 |  | 0x02 | 32 bit real
Positive total |  |  |  | 0x08 |  | 0x02 | 32 bit real
Positive total (exponent) |  |  |  | 0x0A |  | 0x01 | 16 bit real
Negative total |  |  |  | 0x0B |  | 0x02 | 32 bit real
Negative total (exponent) |  |  |  | 0x0D |  | 0x01 | 16 bit real
Net total |  |  |  | 0x0E |  | 0x02 | 32 bit real
Net total (exponent) |  |  |  | 0x10 |  | 0x01 | 16 bit real
…
Quality |  |  |  | 0x1D |  | 0x01 | 16 bits int.
Error code - char 1 |  |  |  | 0x1E |  | 0x01 | String
Flow velocity unit |  |  |  | 0x3B |  | 0x02 | String
Flow rate unit |  |  |  | 0x3D |  | 0x02 | String
Flow total unit |  |  |  | 0x3F |  | 0x01 | String
…
Instrument address |  |  |  | 0x43 |  | 0x02 | 32 bits int.
Serial number |  |  |  | 0x45 |  | 0x04 | String
Analog Input AI1 |  |  |  | 0x49 |  | 0x02 | 32 bits real
Analog Input AI2 |  |  |  | 0x4b |  | 0x02 | 32 bits real
4-20mA |  |  |  | 0x4d |  | 0x02 | 32 bits real
Flow meter address ( 1 - 255) |  |  | 0x06 Write single register | 0x01 0x03 | R/W |  | 16 bits int.
Communication Baud Rate 0 = 2400 1 = 4800 2 = 9600 3 = 19200 4 = 38400 5 = 56000 |  |  |  | 0x01 0x04 | R/W |  | 16 bits int.

## UFM-15
Adressen
Name | Topic | Unit-ID | FC | Address (0:65535) | Read/write | Quantity (1-65535) | Datatype | Poll Rate (1-65535) [ms] [s] [m] [h]
Velocity |  |  | 0x03 Read register | 0x00 0x00 |  | 0x02 | 32 bit real
Flow/h |  |  |  | 0x02 |  | 0x02 | 32 bit real
Net total |  |  |  | 0x04 |  | 0x02 | 32 bit real
Net total int |  |  |  | 0x06 |  | 0x02 | 32 bit int.
Net total dec |  |  |  | 0x08 |  | 0x02 | 32 bit real
Day total int |  |  |  | 0x0A |  | 0x02 | 32 bit int.
Day total dec |  |  |  | 0x0C |  | 0x02 | 32 bit real
Month total |  |  |  | 0x0E |  | 0x02 | 32 bit real
Year total |  |  |  | 0x10 |  | 0x02 | 32 bit real
4-20mA analog output |  |  |  | 0x12 |  | 0x02 | 32 bit real
Runtime |  |  |  | 0x14 |  | 0x02 | 32 bit int.
Serial number |  |  |  | 0x16 |  | 0x04 | String
Date time |  |  |  | 0x1A |  | 0x03
Quality |  |  |  | 0x1D |  | 0x01 | 16 bits int.
Running state |  |  |  | 0x1E |  | 0x01 | 16 bits int.
Flowmeter address (1-249) |  |  |  | 0x1F |  |  | 16 bits int.
Communication Baud Rate 0 =2400 1 = 4800 2 = 9600 3 = 19200 |  |  |  | 0x20 |  |  | 16 bits int.
Velocity unit |  |  |  | 0x21 |  |  | String
Flow unit |  |  |  | 0x23 |  |  | String
Total unit |  |  |  | 0x25 |  |  | String
Flowmeter address (1-249) |  |  | 0x06 Write single register | 0x01 0x03 | R/W |  | 16 bits int.
Communication Baud Rate 0 =2400 1 = 4800 2 = 9600 3 = 19200 |  |  |  | 0x01 0x04 | R/W |  | 16 bits int.
Flow unit |  |  |  | 0x01 0x05 | R/W |  | 16 bits int.
Total unit |  |  |  | 0x01 0x06 | R/W |  | 16 bits int.

## Calio 40-80
Adressen |  | ID #1 tot #247 selecteerbaar (ID #17 = fabrieksinstelling)
Name | Topic | Unit-ID | FC | Address (0:65535) | Read/write | Quantity (1-65535) | Datatype | Poll Rate (1-65535) [ms] [s] [m] [h]
Foutwaarde bitgecodeerd Bit 0 = foutcode E01 (Temperatuurlimiet overschreden) Bit 1 = foutcode E02 (Overstroom) Bit 2 = foutcode E03 (Interne fout) Bit 3 = foutcode E04 (Pomprotor geblokkeerd) Bit 4 = foutcode E05 (Temperatuurstijging toerentalvermindering) Bit 5 = foutcode E06 (Netspanning te hoog/te laag) Bit 6 = foutcode E07 (Testalarm) Bit 7 = foutcode E08 (Motorfout) Bit 8 = foutcode E09 (Hoge mediumtemperatuur) Bit 9 = foutcode I10 (Kabelbreuk bij analoge ingang) Bit 10 = foutcode E11 (Kabelbreuk warmtegeleider / toerentalreductie) Bit 11 = foutcode E12 (Firmware-update noodzakelijk) Bit 12 = foutcode E13 (Pompgrootte niet gekozen) Bit 13 = foutcode I14 (Instelling links voor beide pompen) Bit 14 = foutcode E15 (Minimale capaciteit) Bit 15 = foutcode E16 (Maximale capaciteit) |  |  | 0×03 Read Holding Registers | 07 D0 | R | 00 02 | UINT16
Foutwaarde 2 bitgecodeerd Bit 0 = foutcode E17 (Doorstroming van een externe bron) Bit 1 = foutcode I18 (Gelijke doorstroming) Bit 2 = foutcode I19 (Tegengestelde doorstroming) |  |  |  | 07 D1 | R | 00 02 | UINT16
Berekende opvoerhoogte Opvoerhoogte in m × 10 |  |  |  | 07 D2 | R | 00 02 | INT16
Berekende capaciteit Capaciteit in m3/h × 10 |  |  |  | 07 D4 | R | 00 02 | INT16
Actueel toerental in min⁻¹ |  |  |  | 07 D8 | R | 00 02 | UINT16
Pompstatus 0 = pomp stop 1 = pomp in bedrijf |  |  |  | 07 D9 | R | 00 02 | UINT16
Bedrijfsduur pomp |  |  |  | 07 DA | R | 00 02 | UINT16
Vermogen van de pomp [W] |  |  |  | 07 DC | R | 00 02 | INT16
Temperatuur voedingsmodule (SPM) [°C] |  |  |  | 07 DF | R | 00 02 | INT16
Omgevingstemperatuur [°C] |  |  |  | 07 E0 | R | 00 02 | INT16
Motortemperatuur [°C] |  |  |  | 07 E1 | R | 00 02 | INT16
Temperatuur compensatiemodule blind vermogen (PFC) [°C] |  |  |  | 07 E2 | R | 00 02 | INT16
Temperatuur van het te verpompen medium [°C] |  |  |  | 07 E3 | R | 00 02 | INT16
Energieteller [kWh] |  |  |  | 07 E4 | R | 00 02 | UINT16
Capaciteitsteller [m3] |  |  |  | 07 E5 | R | 00 02 | UINT16
Status verlaging toerental bij nachtbedrijf 0 = dag 1 = nacht |  |  |  | 07 E6 | R | 00 02 | UINT16
Selectie van bedrijfsmodus 1 = Constante drukregeling 4 = Proportionele drukregeling (fabrieksinstelling) 8 = Eco-Mode 16 = Instelbedrijf |  |  | 0×10 Write Multiple Register | 2100 | R/W | 00 02 | UINT16
Instellen van het setpoint 0 - 9999 (komt overeen met 0 - 100% setpoint) |  |  |  | 2101 | R/W | 00 02 | UINT16
Pompen start/stop 0×05 = pomp stop 0×A0 = pomp start (overschrijft het externe RUN-contact niet) |  |  |  | 2102 | R/W | 00 02 | UINT16
Modbus-baudrate 0 = 19.200 (fabrieksinstelling) 2 = 4800 3 = 9600 4 = 19.200 5 = 38.400 6 = 57.600 7 = 115.200 |  |  |  | 3000 | R/W | 00 02 | UINT16
Modbusadres 0 - 247, default-adres 17 |  |  |  | 3001 | R/W | 00 02 | UINT16
Modbus-pariteit 2 = PE: pariteit Even (fabrieksinstelling) 1 = PO: pariteit Odd 0 = P-: geen pariteit |  |  |  | 3002 | R/W | 00 02 | UINT16

## Entes ES-32LS
Adressen |  | ID #1 tot #247 selecteerbaar (De laatste twee cijfers van het serienummer van het apparaat worden gebruikt als de standaardfabriekswaarde van het Modbus-adres. Als de laatste twee cijfers “00” zijn, wordt 100 gebruikt voor het Modbus-adres van het apparaat. Alle apparaten in het pakket worden op volgorde geplaatst.)
Name | Topic | Unit-ID | FC | Address (0:65535) | Read/write | Quantity (1-65535) | Datatype | Poll Rate (1-65535) [ms] [s] [m] [h]
Modbus address |  |  |  | 1 | R/W | 1-247
Baud rate |  |  |  | 2 | R/W | 0-5
Parity |  |  |  | 3 | R/W | 0-2
Index (High 16 bit)(Wh) |  |  |  | 4 | R | 0-15258
Index (Low 16 bit)(Wh) |  |  |  | 5 | R | 0-65535
Voltage (100xV) |  |  |  | 6 | R | 0-65535
Current (mA) |  |  |  | 7 | R | 0-65535
Frequency (100xHz) |  |  |  | 8 | R | 0-65535
Power Factor (1000x) |  |  |  | 9 | R | 0-65535
Active Power (100xkW) |  |  |  | 10 | R | 0-65535
Reactive Power (100xkVAr) |  |  |  | 11 | R | 0-65535
Apparent Power (100xkVA) |  |  |  | 12 | R | 0-65535

## ET200SP
Adressen
Name | Topic | Unit-ID | FC | Address (0:65535) | Read/write | Quantity (1-65535) | Datatype | Poll Rate (1-65535) [ms] [s] [m] [h]